คู่มือการเรียนรู้

ESP32 IoT for Smart Farm

ESP32 Devkit V2 Board (3 Relay + OLED + RS485)

Lab 6

Auto Control — ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ตรรกะควบคุมจากค่าเซนเซอร์ · ช่วงพัก (Rest) · การกันเซนเซอร์พลาด · ตัวจับเวลาสองชุดพร้อมกัน

| ไฟล์สเก็ตช์ | Lab6_AutoControl / Lab6_AutoControl.ino |
| --- | --- |
| ระดับผู้เรียน | ระดับกลาง |
| เวลาเรียนโดยประมาณ | 3 ชั่วโมง |
| สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน | Lab2 (Non-Blocking), Lab3 (DHT11), Lab5 (การรวมระบบ) |

# สารบัญ

1.  ภาพรวมของ Lab นี้

2.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

3.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

4.  อุปกรณ์และค่าที่ตั้งได้

5.  ทฤษฎี : วงจรชีวิตของรีเลย์อัตโนมัติ

6.  ทฤษฎี : ทำไมต้องมีช่วงพัก (Rest Period)

7.  ทฤษฎี : การรับมือกับเซนเซอร์ที่อ่านพลาด

8.  อธิบายโค้ดทีละส่วน

9.  การออกแบบหน้าจอ OLED

10.  ผลการทดลองที่ควรได้

11.  จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

12.  แบบฝึกหัดต่อยอด

13.  สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

# 1. ภาพรวมของ Lab นี้

Lab6 คือจุดที่ทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ Lab1 มาบรรจบกัน จนกลายเป็น ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทำงานได้จริง โดยไม่ต้องมีคนคอยสั่ง

## 1.1 เงื่อนไขการทำงาน

| เงื่อนไข | การตอบสนอง | อุปกรณ์จำลอง |
| --- | --- | --- |
| อุณหภูมิ ≥ 32 °C | เปิด Relay1 นาน 1 นาที แล้วพัก 2 นาที | พัดลมระบายความร้อน |
| ความชื้น ≤ 50 %RH | เปิด Relay2 นาน 1 นาที แล้วพัก 2 นาที | ระบบพ่นหมอกเพิ่มความชื้น |

ค่าทั้งหมดปรับได้ที่หัวข้อ "ค่าที่ตั้งได้" ในโค้ด และหน่วยเป็นนาที ใส่ทศนิยมได้ เช่น 0.5 = 30 วินาที ซึ่งสะดวกมากตอนทดสอบ

## 1.2 ทำไม Lab นี้จึงต้องเป็น Non-Blocking เท่านั้น

มีตัวจับเวลา 2 ชุดเดินพร้อมกัน Relay1 มีตัวจับเวลาของตัวเอง (ทำงาน 1 นาที / พัก 2 นาที) Relay2 มีตัวจับเวลาของตัวเองเช่นกัน และไม่ได้เริ่มพร้อมกัน ถ้าใช้ delay() รอ Relay1 ครบเวลา ระบบจะมองไม่เห็นค่าความชื้นเลยตลอด 1 นาทีนั้น ทำให้ Relay2 ทำงานผิดพลาด นี่คือเหตุผลที่ Lab2 เป็นบทเรียนบังคับก่อนมาถึงตรงนี้

## 1.3 ภาพรวมการทำงาน

สถาปัตยกรรมของระบบ

ทุก 2 วินาที ทุกรอบ loop ทุก 1 วินาที ¦ ¦ ¦ v v v [อ่าน DHT11] --> [ตัดสินใจเปิด/ปิด] --> [วาดจอ OLED] ¦ ¦ ¦ +--> Relay1 (ดูอุณหภูมิ) ¦ +--> Relay2 (ดูความชื้น) ¦ +--> ถ้าอ่านพลาดติดกัน 3 ครั้ง -> ระงับการสั่งงานรอบใหม่

# 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

เมื่อจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

- ออกแบบตรรกะควบคุมที่ใช้ค่าจากเซนเซอร์ตัดสินใจสั่งงานอุปกรณ์ได้

- อธิบายวงจรชีวิต (state machine) ของรีเลย์อัตโนมัติทั้ง 3 สถานะ : ปิด / ทำงาน / พัก

- อธิบายเหตุผลและความจำเป็นของ ช่วงพัก (rest period) ในการควบคุมอุปกรณ์เชิงกล

- ออกแบบระบบให้ไม่สั่งงานอุปกรณ์เมื่อข้อมูลจากเซนเซอร์เชื่อถือไม่ได้

- ใช้ตัวนับการอ่านพลาดติดกัน (fail streak) เพื่อแยกความผิดพลาดชั่วคราวออกจากความเสียหายจริง

- ใช้ struct รวมข้อมูลของรีเลย์แต่ละตัว และเขียนฟังก์ชันเดียวที่ใช้ซ้ำกับรีเลย์ทุกตัวได้

- ใช้ constexpr และการคำนวณค่าคงที่ตอนคอมไพล์เพื่อแปลงหน่วยนาทีเป็นมิลลิวินาที

- ใช้ #if / #define ในการสลับพฤติกรรมของโปรแกรมตอนคอมไพล์

- ออกแบบหน้าจอที่แสดงทั้งค่าปัจจุบัน เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเวลาที่เหลือของแต่ละรีเลย์

# 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

| รหัส | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | เกณฑ์วัดผล |
| --- | --- | --- |
| LO6-1 | ระบบควบคุมทำงานอัตโนมัติได้จริง | เมื่ออุณหภูมิถึงเกณฑ์ Relay1 ทำงานตามเวลาที่ตั้ง แล้วปิดเองและเข้าสู่ช่วงพัก |
| LO6-2 | ปรับค่าเกณฑ์และเวลาได้ | แก้ TEMP_ON_C และ RELAY1_RUN_MIN แล้วระบบทำงานตามค่าใหม่ |
| LO6-3 | อธิบายเหตุผลของช่วงพักได้ | อธิบายได้ว่าถ้าไม่มีช่วงพัก ระบบจะสั่งเปิดใหม่ทันทีที่ปิด ทำให้หน้าสัมผัสรีเลย์และมอเตอร์เสียหาย |
| LO6-4 | ทดสอบตรรกะการกันเซนเซอร์พลาดได้ | ถอดสาย DHT ระหว่างที่รีเลย์ทำงาน แล้วยืนยันว่ารีเลย์ยังทำงานจนครบเวลา แต่ไม่เริ่มรอบใหม่ |
| LO6-5 | อธิบายค่า MAX_FAIL_STREAK ได้ | อธิบายได้ว่าเหตุใดจึงยอมให้พลาดติดกัน 3 ครั้งก่อนถือว่าเซนเซอร์เสีย |
| LO6-6 | ใช้ struct และฟังก์ชันร่วมได้ | อธิบายได้ว่าฟังก์ชัน autoRelayUpdate() ตัวเดียวคุมรีเลย์ทั้งสองตัวได้อย่างไร |
| LO6-7 | สลับทิศทางการเปรียบเทียบได้ | เปลี่ยน HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW จาก 1 เป็น 0 แล้วอธิบายผลที่เปลี่ยนไป |
| LO6-8 | อ่านค่าเวลาที่เหลือบนจอได้ | อธิบายความหมายของ "R1 ON 45s" และ "R2 w90s" ได้ถูกต้อง |
| LO6-9 | อธิบายความจำเป็นของ Non-Blocking ได้ | อธิบายได้ว่าถ้าใช้ delay() รอ Relay1 ระบบจะมองไม่เห็นความชื้นตลอดช่วงนั้น |

# 4. อุปกรณ์และค่าที่ตั้งได้

## 4.1 อุปกรณ์และขา

| GPIO | อุปกรณ์ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| 15 | DHT11 | อ่านอุณหภูมิและความชื้น |
| 21 / 22 | จอ OLED (I2C) | แสดงค่า เกณฑ์ และสถานะรีเลย์ |
| 17 | Relay 1 | พัดลมระบายความร้อน (ควบคุมด้วยอุณหภูมิ) |
| 16 | Relay 2 | ระบบพ่นหมอก (ควบคุมด้วยความชื้น) |

## 4.2 ค่าที่ตั้งได้ทั้งหมด

// ----- อุณหภูมิ -> Relay1 (พัดลมระบายความร้อน) ----- constexpr float TEMP_ON_C = 32.0; // อุณหภูมิถึงกี่องศาจึงเปิด constexpr float RELAY1_RUN_MIN = 1.0; // เปิดนานกี่นาที constexpr float RELAY1_REST_MIN = 2.0; // พักกี่นาทีก่อนเปิดรอบถัดไป // ----- ความชื้น -> Relay2 (พ่นหมอกเพิ่มความชื้น) ----- constexpr float HUMI_ON_PCT = 50.0; // ความชื้นถึงกี่ % จึงเปิด constexpr float RELAY2_RUN_MIN = 1.0; // เปิดนานกี่นาที constexpr float RELAY2_REST_MIN = 2.0; // พักกี่นาทีก่อนเปิดรอบถัดไป #define HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW 1 // 1 = ต่ำกว่าเกณฑ์จึงเปิด (พ่นหมอก) // 0 = สูงกว่าเกณฑ์จึงเปิด (ระบายอากาศ) // ----- รอบเวลาการทำงานของระบบ ----- constexpr uint32_t DHT_INTERVAL_MS = 2000; // อ่านเซนเซอร์ทุกกี่ ms constexpr uint32_t OLED_INTERVAL_MS = 1000; // อัปเดตจอทุกกี่ ms

## 4.3 constexpr คืออะไร ต่างจาก const อย่างไร

| คำสั่ง | ความหมาย | เมื่อไหร่ที่ค่าถูกคำนวณ |
| --- | --- | --- |
| const | ค่าคงที่ ห้ามเปลี่ยนหลังกำหนดแล้ว | อาจตอนคอมไพล์หรือตอนรันก็ได้ |
| constexpr | ค่าคงที่ที่ ต้องคำนวณได้ตอนคอมไพล์ | ตอนคอมไพล์เสมอ |
| #define | การแทนที่ข้อความก่อนคอมไพล์ (ไม่มีชนิดข้อมูล) | ก่อนคอมไพล์ |

// แปลงนาทีเป็นมิลลิวินาที — คำนวณตอนคอมไพล์ ไม่กินเวลาตอนรัน constexpr uint32_t RELAY1_RUN_MS = (uint32_t)(RELAY1_RUN_MIN * 60000.0); constexpr uint32_t RELAY1_REST_MS = (uint32_t)(RELAY1_REST_MIN * 60000.0);

ข้อดีของ constexpr คือ การคูณเกิดขึ้นตอนคอมไพล์ โปรแกรมที่ได้จึงมีแค่ตัวเลข 60000 อยู่ในโค้ด ไม่ต้องเสียเวลาคูณตอนรัน

ข้อดีเหนือ #define คือมีชนิดข้อมูลชัดเจน คอมไพเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องให้ได้ และดีบักง่ายกว่า

## 4.4 ค่าแนะนำสำหรับการทดสอบ

| สถานการณ์ | RUN_MIN | REST_MIN | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ทดสอบตรรกะครั้งแรก | 0.2 (12 วินาที) | 0.3 (18 วินาที) | เห็นวงจรครบรอบเร็ว ไม่ต้องรอนาน |
| ทดสอบระบบรวม | 0.5 (30 วินาที) | 1.0 | ใกล้เคียงของจริงแต่ยังทดสอบได้ในเวลาสั้น |
| ใช้งานจริง — พัดลม | 5 – 15 | 5 – 10 | พัดลมทนการเปิดปิดบ่อยได้ดีกว่ามอเตอร์อื่น |
| ใช้งานจริง — ปั๊มน้ำ | 1 – 5 | 15 – 30 | ปั๊มต้องการช่วงพักนานเพื่อระบายความร้อนของมอเตอร์ |
| ใช้งานจริง — คอมเพรสเซอร์ | 10 – 20 | 5 – 10 (ขั้นต่ำ) | คอมเพรสเซอร์ต้องพักให้แรงดันในระบบสมดุลก่อนสตาร์ตใหม่ |

# 5. ทฤษฎี : วงจรชีวิตของรีเลย์อัตโนมัติ

## 5.1 สถานะทั้งสาม

แผนภาพสถานะของรีเลย์ 1 ตัว

+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ v ¦ [ปิด / พร้อมทำงาน] ¦ ¦ ¦ ¦ เงื่อนไขเป็นจริง (เช่น temp >= 32) ¦ ¦ และ พักครบเวลาแล้ว ¦ v ¦ [ทำงาน] ---- ครบ runMs ----> [พัก] ---- ครบ restMs ------+ ¦ ¦ ¦ (เงื่อนไขจะเป็นเท็จหรือไม่ ¦ ในช่วงนี้ต่อให้เงื่อนไขเป็นจริง ¦ ก็ไม่มีผล ต้องทำจนครบเวลา) ¦ ก็ยังเปิดไม่ได้

| สถานะ | เงื่อนไขที่ทำให้เข้าสู่สถานะนี้ | เงื่อนไขที่ทำให้ออก |
| --- | --- | --- |
| ปิด / พร้อมทำงาน | พักครบเวลาแล้ว หรือยังไม่เคยทำงานเลย | เงื่อนไขเซนเซอร์เป็นจริง → ไปสถานะ "ทำงาน" |
| ทำงาน | เพิ่งถูกสั่งเปิด | ครบเวลา runMs → ไปสถานะ "พัก" (เงื่อนไขเซนเซอร์ไม่มีผล) |
| พัก | เพิ่งทำงานครบเวลาแล้วปิด | ครบเวลา restMs → กลับสู่สถานะ "พร้อมทำงาน" |

จุดสำคัญ : เมื่อเริ่มทำงานแล้วต้องทำจนครบเวลา สังเกตว่าเมื่ออยู่ในสถานะ "ทำงาน" ระบบจะ ไม่สนใจค่าเซนเซอร์เลย จนกว่าจะครบเวลา เหตุผล : ถ้าพัดลมเป่าจนอุณหภูมิลดต่ำกว่าเกณฑ์ภายใน 5 วินาที แล้วปิดทันที อุณหภูมิจะเด้งกลับขึ้นมาอีกใน 10 วินาที กลายเป็นเปิด-ปิดรัว ๆ การบังคับให้ทำงานครบรอบทำให้ระบบมีเสถียรภาพ และรับประกันว่าอุปกรณ์ได้ทำงานอย่างมีความหมาย

## 5.2 การนำไปเขียนเป็นโค้ด

ฟังก์ชันเดียวที่คุมรีเลย์ได้ทุกตัว

void autoRelayUpdate(AutoRelay &r, bool condition, uint32_t now) { // ---- กำลังเปิดอยู่ : รอจนครบเวลาแล้วปิด ---- if (r.on) { if (now - r.startAt >= r.runMs) { r.on = false; r.stopAt = now; r.everRun = true; digitalWrite(r.pin, RELAY_OFF); Serial.printf(">> %s ครบเวลา ปิดอัตโนมัติ (รอบที่ %u)\n", r.name, r.cycles); } return; // จบการทำงานของรอบนี้ } // ---- กำลังปิดอยู่ : ตรวจว่าพร้อมเปิดรอบใหม่หรือยัง ---- if (!condition) return; // เงื่อนไขยังไม่ถึง if (r.everRun && (now - r.stopAt < r.restMs)) return; // ยังพักไม่ครบ r.on = true; r.startAt = now; r.cycles++; digitalWrite(r.pin, RELAY_ON); Serial.printf(">> %s เริ่มทำงาน นาน %.1f นาที (รอบที่ %u)\n", r.name, r.runMs / 60000.0, r.cycles); }

## 5.3 บทบาทของฟิลด์ everRun

ฟิลด์ everRun บอกว่า "รีเลย์ตัวนี้เคยทำงานแล้วหรือยัง" มีความสำคัญมากในรอบแรกหลังบูต

เหตุผลที่ต้องมี everRun

ถ้าไม่มี everRun : หลังบูต r.stopAt = 0 เงื่อนไข (now - r.stopAt < restMs) จะเป็น (now - 0 < 120000) แปลว่าใน 2 นาทีแรกหลังบูต ระบบจะไม่ยอมเปิดรีเลย์เลย ทั้งที่ยังไม่เคยทำงานมาก่อน จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องพัก เมื่อมี everRun : เงื่อนไข (r.everRun && ...) จะเป็นเท็จทันทีในรอบแรก ระบบจึงเปิดรีเลย์ได้ทันทีที่เงื่อนไขเซนเซอร์เป็นจริง

# 6. ทฤษฎี : ทำไมต้องมีช่วงพัก (Rest Period)

## 6.1 ปัญหาถ้าไม่มีช่วงพัก

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีช่วงพัก

สมมติไม่มีช่วงพัก และอุณหภูมิอยู่ที่ 33 °C ตลอด (เกณฑ์คือ 32 °C) t=0:00 เงื่อนไขจริง -> เปิด Relay1 t=1:00 ครบเวลา -> ปิด Relay1 t=1:00 เงื่อนไขยังจริงอยู่ -> เปิดใหม่ทันที! t=2:00 ครบเวลา -> ปิด t=2:00 เปิดใหม่ทันที ... ผลลัพธ์ : รีเลย์ทำงานต่อเนื่องแทบไม่หยุด และมีการสับหน้าสัมผัส ทุก 1 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง = 1,440 ครั้งต่อวัน

## 6.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

| อุปกรณ์ | ผลกระทบจากการเปิด-ปิดถี่ |
| --- | --- |
| หน้าสัมผัสรีเลย์ | ทุกครั้งที่สับหน้าสัมผัสจะเกิดประกายไฟ (arcing) ทำให้โลหะสึกกร่อน รีเลย์ทั่วไปมีอายุประมาณ 100,000 ครั้งเมื่อมีโหลด ที่ 1,440 ครั้ง/วัน จะพังใน 70 วัน |
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ | กระแสตอนสตาร์ตสูงกว่ากระแสปกติ 5–7 เท่า การสตาร์ตบ่อยทำให้ขดลวดร้อนสะสมจนฉนวนเสื่อม |
| คอมเพรสเซอร์ | ต้องการเวลาให้แรงดันในระบบสมดุลก่อนสตาร์ตใหม่ ถ้าสตาร์ตขณะแรงดันยังสูง มอเตอร์อาจล็อกและไหม้ |
| ระบบไฟฟ้า | กระแสกระชากซ้ำ ๆ ทำให้แรงดันในระบบตก และรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น |

## 6.3 ปัญหาที่สอง : ค่าเซนเซอร์แกว่งรอบจุดตัด

DHT11 มีความคลาดเคลื่อน ±2 °C เมื่ออุณหภูมิจริงอยู่ที่ประมาณ 32 °C พอดี ค่าที่อ่านได้จะแกว่งไปมา

ผลของความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์

อุณหภูมิจริง 32.0 °C คงที่ ค่าที่ DHT11 อ่านได้ (คลาดเคลื่อน +-2) : t=0s 31 °C -> เงื่อนไขเท็จ -> ไม่เปิด t=2s 33 °C -> เงื่อนไขจริง -> เปิด! t=4s 32 °C -> เงื่อนไขจริง t=6s 30 °C -> เงื่อนไขเท็จ t=8s 33 °C -> เงื่อนไขจริง ... ถ้าไม่มีกลไกป้องกัน รีเลย์จะสลับสถานะทุก 2 วินาที

ช่วงพักแก้ปัญหาทั้งสองพร้อมกัน ปัญหาที่ 1 (สั่งงานถี่) — ช่วงพักบังคับให้เว้นระยะระหว่างรอบ จำนวนครั้งการสับหน้าสัมผัสจึงลดลงมาก ปัญหาที่ 2 (ค่าแกว่ง) — เมื่อรีเลย์ทำงานแล้วต้องทำจนครบเวลา และพักจนครบ ค่าที่แกว่งในระหว่างนั้นจึงไม่มีผลใด ๆ ใน Lab10 จะเรียนอีกเทคนิคหนึ่งที่แก้ปัญหาค่าแกว่งโดยเฉพาะ เรียกว่า hysteresis (ช่วงหน่วง) ซึ่งใช้ร่วมกับช่วงพักได้

## 6.4 การคำนวณจำนวนรอบต่อวัน

ผลของการตั้งค่าต่ออายุการใช้งาน

รอบเต็ม = RUN_MIN + REST_MIN ตั้ง 1 นาที / พัก 2 นาที -> รอบละ 3 นาที -> 1440 / 3 = 480 รอบต่อวัน (กรณีเลวร้ายสุด) -> อายุรีเลย์ 100,000 / 480 = 208 วัน ตั้ง 5 นาที / พัก 15 นาที -> รอบละ 20 นาที -> 1440 / 20 = 72 รอบต่อวัน -> อายุรีเลย์ 100,000 / 72 = 1,389 วัน (3.8 ปี)

# 7. ทฤษฎี : การรับมือกับเซนเซอร์ที่อ่านพลาด

## 7.1 ปัญหา

DHT11 อ่านพลาดเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความผิดปกติของระบบ แต่ถ้าตอบสนองแรงเกินไป จะเกิดปัญหาสองแบบ

| วิธีตอบสนอง | ปัญหาที่เกิด |
| --- | --- |
| พลาดครั้งเดียวก็ขึ้น "Sensor Error" ทันที | จอจะกะพริบข้อความนี้บ่อยจนน่ารำคาญ และผู้ใช้จะเลิกเชื่อคำเตือน |
| ไม่ตรวจสอบเลย ใช้ค่า NaN ไปตัดสินใจ | ทุกการเปรียบเทียบกับ NaN เป็นเท็จ ระบบจะ "เข้าใจว่าไม่ร้อน" และไม่เปิดพัดลม |
| พลาดแล้วปิดรีเลย์ทันที | ปั๊มที่กำลังรดน้ำอยู่จะถูกตัดกลางคัน ทั้งที่การรดน้ำนั้นถูกต้อง |

## 7.2 วิธีแก้ : ตัวนับการพลาดติดกัน (Fail Streak)

uint8_t failStreak = 0; constexpr uint8_t MAX_FAIL_STREAK = 3; void taskReadDHT(uint32_t now) { if (now - dhtAt < DHT_INTERVAL_MS) return; dhtAt = now; float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(h) ¦¦ isnan(t)) { failStreak++; Serial.printf("!! อ่านเซนเซอร์ไม่สำเร็จ (ติดกัน %u ครั้ง)\n", failStreak); if (failStreak >= MAX_FAIL_STREAK && sensorOK) { sensorOK = false; // พลาดติดกันมากพอแล้ว ถือว่าเซนเซอร์มีปัญหาจริง Serial.println("!! ถือว่าเซนเซอร์มีปัญหา - ระงับการสั่งงานรอบใหม่"); } return; } failStreak = 0; // อ่านสำเร็จ 1 ครั้ง -> รีเซ็ตตัวนับ sensorOK = true; temp = t; humi = h; }

| กรณี | failStreak | sensorOK | พฤติกรรมของระบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| อ่านสำเร็จปกติ | 0 | true | ควบคุมตามปกติ |
| พลาด 1 ครั้ง | 1 | true | ยังใช้ค่าล่าสุดที่อ่านได้ ควบคุมต่อไปตามปกติ |
| พลาด 2 ครั้งติดกัน | 2 | true | ยังใช้ค่าล่าสุด แต่เริ่มเตือนใน Serial |
| พลาด 3 ครั้งติดกัน (~6 วินาที) | 3 | false | ระงับการสั่งงานรอบใหม่ จอแสดง Sensor Error |
| อ่านสำเร็จอีกครั้ง | 0 | true | กลับสู่การทำงานปกติทันที |

## 7.3 หลักการสำคัญ : ไม่ตัดการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่

void taskControl(uint32_t now) { bool tempCond = false; bool humiCond = false; if (sensorOK) { // สั่งงานเฉพาะเมื่อข้อมูลเชื่อถือได้ tempCond = (temp >= TEMP_ON_C); #if HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW humiCond = (humi <= HUMI_ON_PCT); #else humiCond = (humi >= HUMI_ON_PCT); #endif } autoRelayUpdate(fan, tempCond, now); autoRelayUpdate(mist, humiCond, now); }

ทำไมส่ง condition = false แทนการปิดรีเลย์ทันที ฟังก์ชัน autoRelayUpdate() ตรวจ condition เฉพาะตอนที่รีเลย์ปิดอยู่ เท่านั้น ถ้ารีเลย์กำลังทำงานอยู่ มันจะนับเวลาต่อจนครบตามปกติ ไม่ถูกตัดกลางคัน ผลคือ : รีเลย์ที่กำลังทำงาน ทำงานต่อจนจบ แต่ จะไม่เริ่มรอบใหม่ จนกว่าเซนเซอร์จะกลับมาอ่านได้ หลักการนี้เรียกว่า *graceful degradation* — ระบบเสื่อมสมรรถนะอย่างนุ่มนวล ไม่ล้มทั้งระบบ

## 7.4 การเลือกค่า MAX_FAIL_STREAK

| ค่า | เวลาที่ใช้ก่อนตัดสิน (รอบละ 2 วินาที) | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 วินาที | ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด แต่จะเตือนบ่อยเกินไป |
| 3 (ค่าที่ใช้) | 6 วินาที | สมดุลระหว่างความไวกับการไม่เตือนพร่ำเพรื่อ |
| 5 | 10 วินาที | ระบบที่เซนเซอร์อยู่ไกลและมีสัญญาณรบกวนมาก |
| 10 | 20 วินาที | นานเกินไป — ระบบอาจสั่งงานผิดพลาดด้วยข้อมูลเก่า |

# 8. อธิบายโค้ดทีละส่วน

## 8.1 โครงสร้าง struct AutoRelay

struct AutoRelay { uint8_t pin; const char *name; bool on; // สถานะปัจจุบัน uint32_t startAt; // เวลาที่เริ่มเปิดรอบนี้ uint32_t stopAt; // เวลาที่ปิดรอบล่าสุด uint32_t runMs; // เปิดนานเท่าไหร่ uint32_t restMs; // ต้องพักนานเท่าไหร่ก่อนเปิดรอบถัดไป bool everRun; // เคยทำงานแล้วหรือยัง uint32_t cycles; // นับจำนวนรอบที่ทำงานไปแล้ว }; AutoRelay fan = { RELAY1_PIN, "R1", false, 0, 0, RELAY1_RUN_MS, RELAY1_REST_MS, false, 0 }; AutoRelay mist = { RELAY2_PIN, "R2", false, 0, 0, RELAY2_RUN_MS, RELAY2_REST_MS, false, 0 };

การเก็บ runMs และ restMs ไว้ ในตัว struct เอง ทำให้รีเลย์แต่ละตัวมีการตั้งค่าของตัวเองได้อย่างอิสระ ฟังก์ชัน autoRelayUpdate() จึงไม่ต้องรู้ว่ากำลังคุมรีเลย์ตัวไหน

ประโยชน์ที่ตามมาคือ การเพิ่มรีเลย์ตัวที่ 3 ทำได้ด้วยการเพิ่มตัวแปรเพียงบรรทัดเดียว ไม่ต้องคัดลอกโค้ดตรรกะทั้งชุด

อย่าลืมกฎการวางตำแหน่ง struct ต้องประกาศ struct AutoRelay ไว้ เหนือฟังก์ชันแรกของไฟล์ เสมอ เพราะ Arduino IDE แทรก prototype ของทุกฟังก์ชันไว้เหนือฟังก์ชันแรก ถ้าวางไว้ข้างล่างจะได้ error : AutoRelay was not declared in this scope (บทเรียนเดียวกับ Lab2)

## 8.2 ฟังก์ชันคำนวณเวลาที่เหลือ

// เวลาที่เหลือของรอบปัจจุบัน หน่วยวินาที uint32_t relayRemainSec(const AutoRelay &r, uint32_t now) { if (!r.on) return 0; uint32_t elapsed = now - r.startAt; if (elapsed >= r.runMs) return 0; return (r.runMs - elapsed + 999) / 1000; } // เวลาพักที่เหลือ หน่วยวินาที (0 = พร้อมทำงานแล้ว) uint32_t relayRestSec(const AutoRelay &r, uint32_t now) { if (r.on ¦¦ !r.everRun) return 0; uint32_t elapsed = now - r.stopAt; if (elapsed >= r.restMs) return 0; return (r.restMs - elapsed + 999) / 1000; }

### เทคนิค + 999 คืออะไร

เหตุผลของการบวก 999 ก่อนหาร

การหารจำนวนเต็มจะปัดเศษทิ้งเสมอ (ปัดลง) เหลือ 1500 ms : 1500 / 1000 = 1 -> แสดง "1s" (ผิด ควรเป็น 2s) (1500 + 999) / 1000 = 2 -> แสดง "2s" (ถูก) เหลือ 200 ms : 200 / 1000 = 0 -> แสดง "0s" (ดูเหมือนจบแล้ว) (200 + 999) / 1000 = 1 -> แสดง "1s" (ถูก ยังทำงานอยู่) เทคนิคนี้เรียกว่า "ceiling division" หรือการหารแบบปัดขึ้น

ถ้าไม่ทำแบบนี้ ผู้ใช้จะเห็นเลข 0 บนจอทั้งที่รีเลย์ยังทำงานอยู่ ซึ่งสร้างความสับสน

### const AutoRelay &r คืออะไร

เครื่องหมาย const หน้าพารามิเตอร์แบบอ้างอิงบอกว่า ฟังก์ชันนี้จะไม่แก้ไขข้อมูล ได้ประโยชน์สองอย่าง คือเร็วเท่ากับการส่งอ้างอิง (ไม่ต้องคัดลอกข้อมูล) และคอมไพเลอร์จะฟ้อง error ถ้าเผลอเขียนโค้ดที่แก้ค่า

## 8.3 การใช้ #if กับ #define

#define HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW 1 // ในโค้ด : #if HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW humiCond = (humi <= HUMI_ON_PCT); // พ่นหมอก : ชื้นน้อยจึงเปิด #else humiCond = (humi >= HUMI_ON_PCT); // ระบายอากาศ : ชื้นมากจึงเปิด #endif

#if เป็นคำสั่งของ preprocessor ทำงาน ก่อนคอมไพล์ จึงต่างจาก if ธรรมดา

| ประเด็น | if ธรรมดา | #if (preprocessor) |
| --- | --- | --- |
| ตัดสินใจเมื่อไหร่ | ตอนโปรแกรมทำงาน | ตอนคอมไพล์ |
| โค้ดที่ไม่ถูกเลือก | ยังถูกคอมไพล์เข้าไปในโปรแกรม | ถูกลบทิ้งทั้งหมด ไม่กินพื้นที่ flash |
| เปลี่ยนค่าตอนรันได้ไหม | ได้ | ไม่ได้ — ต้องแก้โค้ดแล้วคอมไพล์ใหม่ |
| เหมาะกับ | เงื่อนไขที่เปลี่ยนได้ระหว่างทำงาน | การเลือกโหมดหรือฟีเจอร์ตอนสร้างโปรแกรม |

## 8.4 ฟังก์ชัน setup()

void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1_PIN, RELAY_OFF); // RELAY_OFF = HIGH digitalWrite(RELAY2_PIN, RELAY_OFF); Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) { Serial.println("ไม่พบจอ OLED - ระบบควบคุมจะทำงานต่อโดยไม่มีจอ"); // ไม่หยุดโปรแกรม เพราะระบบรดน้ำต้องทำงานได้แม้จอเสีย } dht.begin(); ... }

สังเกตความแตกต่างจาก Lab4 และ Lab5 : ไม่มี while(true) แล้ว เมื่อจอไม่ตอบสนอง เพราะระบบควบคุมต้องทำงานต่อได้แม้จอเสีย ซึ่งเป็นหลักการออกแบบระบบควบคุมที่สำคัญ

## 8.5 ฟังก์ชัน loop()

void loop() { uint32_t now = millis(); taskReadDHT(now); // อ่านเซนเซอร์ทุก 2 วินาที taskControl(now); // ตัดสินใจเปิด/ปิดรีเลย์ taskDisplay(now); // อัปเดตจอทุก 1 วินาที // ไม่มี delay() — ตัวจับเวลาทั้ง 2 ชุดจึงเดินพร้อมกันได้อย่างอิสระ }

สังเกตว่า taskControl(now) ไม่มีตัวจับเวลาของตัวเอง จึงถูกเรียกทุกรอบของ loop() เหตุผลคือการตรวจว่าครบเวลาแล้วหรือยังต้องทำถี่ที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้รีเลย์ปิดตรงเวลาที่สุด

# 9. การออกแบบหน้าจอ OLED

## 9.1 ผังหน้าจอ

เลย์เอาต์ของ Lab6

y=0 +--------------------------------+ ¦ AUTO CONTROL ¦ size 1 y=10 ¦--------------------------------¦ เส้นคั่น y=14 ¦ ¦ ¦ T 29.5C >32 ¦ size 2 + size 1 (เกณฑ์) y=30 ¦ ¦ y=32 ¦ ¦ ¦ H 62% <50 ¦ size 2 + size 1 (เกณฑ์) y=48 ¦ ¦ y=54 ¦ R1 ON 45s R2 w90s ¦ size 1 (สถานะรีเลย์) y=63 +--------------------------------+

## 9.2 ความหมายของสถานะรีเลย์

| ข้อความบนจอ | ความหมาย |
| --- | --- |
| R1 ON 45s | Relay1 กำลังทำงานอยู่ เหลืออีก 45 วินาทีจะปิด |
| R1 w90s | Relay1 ปิดอยู่และกำลังพัก (w = waiting) เหลืออีก 90 วินาทีจึงจะพร้อมทำงานรอบใหม่ |
| R1 OFF | Relay1 ปิดอยู่และพร้อมทำงาน รอเพียงให้เงื่อนไขเซนเซอร์เป็นจริง |

## 9.3 ฟังก์ชันวาดสถานะรีเลย์

void drawRelayStatus(const AutoRelay &r, uint32_t now, int16_t x, int16_t y) { oled.setCursor(x, y); if (r.on) { oled.printf("%s ON %us", r.name, relayRemainSec(r, now)); } else { uint32_t rest = relayRestSec(r, now); if (rest > 0) oled.printf("%s w%us", r.name, rest); // w = waiting (พัก) else oled.printf("%s OFF", r.name); } } // เรียกใช้ : drawRelayStatus(fan, now, 0, 54); // ครึ่งซ้าย drawRelayStatus(mist, now, 66, 54); // ครึ่งขวา

การแยกเป็นฟังก์ชันย่อยที่รับพิกัด x, y ทำให้ใช้ซ้ำได้กับรีเลย์ทุกตัว และย้ายตำแหน่งได้ง่ายโดยแก้แค่จุดที่เรียก

## 9.4 การแสดงเกณฑ์ที่ตั้งไว้

oled.setTextSize(1); oled.setCursor(92, 18); oled.printf(">%.0f", TEMP_ON_C); // แสดง ">32" oled.setCursor(92, 36); #if HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW oled.printf("<%.0f", HUMI_ON_PCT); // แสดง "<50" #else oled.printf(">%.0f", HUMI_ON_PCT); // แสดง ">50" #endif

ทำไมต้องแสดงเกณฑ์บนจอ ผู้ใช้ที่มายืนหน้าเครื่องจะเห็นทันทีว่า "ค่าปัจจุบัน 29.5 องศา เกณฑ์คือ 32 องศา" จึงเข้าใจว่าทำไมพัดลมยังไม่ทำงาน ถ้าไม่แสดงเกณฑ์ ผู้ใช้จะเดาไม่ออกว่าระบบทำงานถูกต้องหรือเสีย เครื่องหมาย > และ < บอกทิศทางการเปรียบเทียบ ทำให้ไม่ต้องจำว่าตั้งไว้แบบไหน

# 10. ผลการทดลองที่ควรได้

## 10.1 ข้อความตอนเริ่มต้น

======================================================= Lab6 : ระบบควบคุมอัตโนมัติ DHT11 -> Relay ======================================================= Relay1 : เปิดเมื่ออุณหภูมิ >= 32.0 C ทำงาน 1.0 นาที แล้วพัก 2.0 นาที Relay2 : เปิดเมื่อความชื้น <= 50.0 % ทำงาน 1.0 นาที แล้วพัก 2.0 นาที =======================================================

## 10.2 ผลลัพธ์ระหว่างทำงาน

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่แสดงวงจรครบรอบ

[ 2s] T:29.0C H:62.0% ¦ R1:OFF R2:OFF [ 4s] T:29.0C H:62.0% ¦ R1:OFF R2:OFF >> R1 เริ่มทำงาน นาน 1.0 นาที (รอบที่ 1) [ 6s] T:32.0C H:61.0% ¦ R1:ON R2:OFF [ 8s] T:33.0C H:61.0% ¦ R1:ON R2:OFF ... >> R1 ครบเวลา ปิดอัตโนมัติ (รอบที่ 1) [ 66s] T:33.0C H:60.0% ¦ R1:OFF R2:OFF <-- เข้าสู่ช่วงพัก 2 นาที ... [ 186s] T:33.0C H:60.0% ¦ R1:OFF R2:OFF >> R1 เริ่มทำงาน นาน 1.0 นาที (รอบที่ 2) <-- พักครบแล้วเริ่มรอบใหม่

## 10.3 การทดลองที่ต้องทำ

| การทดลอง | วิธีทำ | ผลที่ควรได้ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบเงื่อนไขอุณหภูมิ | ลดค่า TEMP_ON_C ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เช่น 25.0 | Relay1 ทำงานทันทีที่เริ่มโปรแกรม |
| ทดสอบวงจรครบรอบ | ตั้ง RUN_MIN = 0.2 และ REST_MIN = 0.3 | เห็นวงจรทำงาน 12 วินาที → พัก 18 วินาที → ทำงานอีกครั้ง ครบรอบใน 30 วินาที |
| ทดสอบว่าไม่ตัดกลางคัน | ขณะ Relay1 ทำงาน ให้ลดอุณหภูมิด้วยการเป่าลมเย็น | Relay1 ยังทำงานจนครบเวลา ไม่ปิดกลางคัน |
| ทดสอบช่วงพัก | ขณะอยู่ในช่วงพัก แม้อุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ | Relay1 ไม่เปิด และจอแสดง "R1 wXXs" นับถอยหลัง |
| ทดสอบเซนเซอร์พลาด | ถอดสาย DHT ระหว่างที่ Relay1 ทำงาน | Relay1 ทำงานจนครบเวลาแล้วปิด แต่ไม่เริ่มรอบใหม่ จอแสดง "Sensor Error!" |
| ทดสอบการกู้คืน | เสียบสาย DHT กลับ | ภายใน 2 วินาที จอกลับมาแสดงค่าปกติ และระบบพร้อมทำงานอีกครั้ง |
| ทดสอบการทำงานพร้อมกัน | ตั้งเกณฑ์ให้ทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริงพร้อมกัน | ทั้ง R1 และ R2 ทำงานพร้อมกัน โดยแต่ละตัวนับเวลาของตัวเองอย่างอิสระ |
| ทดสอบว่าจอไม่จำเป็น | ถอดสาย I2C แล้วรีบูต | ระบบยังควบคุมรีเลย์ได้ปกติ Serial ยังทำงาน |

ข้อควรระวังในการทดสอบ อย่าต่อโหลดจริงที่กินไฟมาก (ปั๊มน้ำ ฮีตเตอร์) ระหว่างทดสอบตรรกะ ใช้หลอดไฟทดลองหรือฟังเสียงคลิกของรีเลย์ก็เพียงพอ เมื่อทดสอบเสร็จ อย่าลืมเปลี่ยนค่า RUN_MIN และ REST_MIN กลับเป็นค่าที่เหมาะกับอุปกรณ์จริง

# 11. จุดที่มักผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| error: 'AutoRelay' was not declared in this scope | วาง struct ไว้ใต้ฟังก์ชันแรกของไฟล์ | ย้าย struct ขึ้นไปบนสุดก่อนทุกฟังก์ชัน |
| รีเลย์ติดทั้งสองตัวตอนบูต | เรียก digitalWrite ก่อน pinMode บน core 3.x | สลับลำดับให้ pinMode มาก่อน |
| รีเลย์ไม่ทำงานเลยทั้งที่อุณหภูมิถึงเกณฑ์ | เซนเซอร์อ่านไม่ได้ (sensorOK เป็น false) | ดู Serial ว่ามีข้อความ "อ่านเซนเซอร์ไม่สำเร็จ" หรือไม่ แล้วตรวจการต่อสาย |
| รีเลย์ไม่ทำงานใน 2 นาทีแรกหลังบูต | ลืมใส่เงื่อนไข everRun ในการตรวจช่วงพัก | เพิ่ม r.everRun && หน้าเงื่อนไขตรวจ restMs |
| รีเลย์เปิด-ปิดรัวเร็วมาก | ไม่มีช่วงพัก หรือตั้ง REST_MIN เป็น 0 | ตั้งค่า REST_MIN ให้มากกว่า 0 เสมอ |
| เวลาที่เหลือบนจอแสดง 0 ทั้งที่รีเลย์ยังทำงาน | ใช้การหารจำนวนเต็มโดยไม่ปัดขึ้น | ใช้สูตร (remain + 999) / 1000 |
| เปลี่ยน RUN_MIN แล้วไม่มีผล | ลืมว่าค่าใน struct ถูกกำหนดตอนประกาศตัวแปร | ตรวจว่า RELAY1_RUN_MS คำนวณจากค่าใหม่จริง แล้วอัปโหลดใหม่ |
| จอค้างที่ "Starting..." | จอเริ่มต้นไม่สำเร็จ แต่โค้ดยังวาดต่อ | ตรวจสาย I2C — โปรแกรมยังควบคุมรีเลย์ได้ปกติแม้จอเสีย |
| ตั้ง HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW เป็น 0 แล้วไม่เปลี่ยน | ลืมอัปโหลดใหม่ เพราะ #if ตัดสินตอนคอมไพล์ | อัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งหลังแก้ค่า #define |
| ระบบสั่งงานผิดตอนอุณหภูมิใกล้เกณฑ์ | ค่าเซนเซอร์แกว่งรอบจุดตัด | เพิ่มช่วงพักให้นานขึ้น หรือใช้เทคนิค hysteresis (เรียนใน Lab10) |

# 12. แบบฝึกหัดต่อยอด

## 12.1 ระดับพื้นฐาน

- เปลี่ยนค่า RUN_MIN เป็น 0.2 และ REST_MIN เป็น 0.3 แล้วจับเวลาว่าวงจรครบรอบใช้เวลาเท่าใด

- เปลี่ยน HUMI_TRIGGER_WHEN_BELOW เป็น 0 แล้วอธิบายว่าระบบเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร

- เพิ่มการแสดงจำนวนรอบที่ทำงานไปแล้ว (cycles) ในข้อความรายงานทาง Serial

## 12.2 ระดับประยุกต์

- เพิ่ม Relay3 ที่ควบคุมด้วย Heat Index แทนอุณหภูมิธรรมดา (คำใบ้ : ต้องเพิ่มตัวแปร AutoRelay อีกหนึ่งตัวเท่านั้น ไม่ต้องแก้ฟังก์ชันตรรกะเลย)

- เพิ่มปุ่ม SW1 สำหรับสั่งเปิด Relay1 ด้วยมือ 30 วินาที โดยไม่สนใจเงื่อนไขเซนเซอร์ (ต้องเพิ่มโค้ด debounce จาก Lab2)

- เพิ่มโหมด "ปิดระบบ" ที่กด SW3 แล้วหยุดการควบคุมอัตโนมัติทั้งหมด กดอีกครั้งเพื่อกลับมาทำงาน

- เพิ่มการนับเวลารวมที่รีเลย์แต่ละตัวทำงานสะสม แล้วแสดงเป็นนาทีในรายงาน (มีประโยชน์สำหรับประเมินค่าไฟ)

- เพิ่มตัวแปร dailyCycles ที่นับจำนวนรอบต่อวัน และแจ้งเตือนถ้าเกิน 100 รอบ ซึ่งบ่งชี้ว่าตั้งค่าไม่เหมาะสม

## 12.3 คำถามทบทวน

- ทำไมฟังก์ชัน autoRelayUpdate() จึงตรวจ condition เฉพาะตอนที่รีเลย์ปิดอยู่

- ถ้าลบฟิลด์ everRun ออก จะเกิดอะไรขึ้นในช่วง 2 นาทีแรกหลังบูต

- อธิบายว่าทำไมช่วงพักจึงช่วยแก้ปัญหาค่าเซนเซอร์แกว่งได้ด้วย ทั้งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์

- ถ้าตั้ง RUN = 1 นาที และ REST = 2 นาที รีเลย์จะทำงานสูงสุดกี่รอบต่อวัน และคิดเป็นเวลาทำงานรวมกี่ชั่วโมง

- เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้ while(true) เมื่อจอ OLED เริ่มต้นไม่สำเร็จในโปรแกรมนี้

- ถ้าเซนเซอร์อ่านพลาดขณะที่ Relay2 กำลังทำงานอยู่ที่วินาทีที่ 30 จาก 60 วินาที รีเลย์จะปิดเมื่อไหร่

# 13. สรุปบทเรียนและการเชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

## 13.1 สาระสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| วงจรชีวิตของรีเลย์ | ปิด → ทำงาน (จนครบเวลา) → พัก (จนครบเวลา) → กลับสู่พร้อมทำงาน |
| ช่วงพัก | จำเป็นเสมอ เพื่อยืดอายุอุปกรณ์และกันการสั่งงานจากค่าเซนเซอร์ที่แกว่ง |
| การทำงานจนครบรอบ | เมื่อเริ่มแล้วต้องทำจนจบ ไม่ตัดกลางคันแม้เงื่อนไขจะเปลี่ยน |
| Fail streak | ยอมให้พลาดติดกันได้ 3 ครั้งก่อนถือว่าเซนเซอร์เสีย เพื่อไม่ให้เตือนพร่ำเพรื่อ |
| Graceful degradation | เมื่อเซนเซอร์เสีย : รีเลย์ที่ทำงานอยู่ทำต่อจนจบ แต่ไม่เริ่มรอบใหม่ |
| struct + ฟังก์ชันร่วม | เก็บค่าตั้งไว้ใน struct ทำให้ฟังก์ชันเดียวคุมรีเลย์ได้ทุกตัว |
| constexpr | คำนวณค่าคงที่ตอนคอมไพล์ ไม่กินเวลาตอนรัน |
| #if กับ #define | เลือกโหมดตอนคอมไพล์ โค้ดที่ไม่ถูกเลือกจะถูกลบทิ้งทั้งหมด |
| ความทนทานของระบบ | ระบบควบคุมต้องทำงานต่อได้แม้จอเสีย |

## 13.2 สิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้

- ดูสถานะจากที่ไกล ๆ — ต้องเดินไปดูที่หน้าเครื่องเท่านั้น

- เปลี่ยนค่าเกณฑ์โดยไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่

- สั่งงานด้วยมือจากมือถือ

- ตั้งเวลารดน้ำตามนาฬิกาจริง เช่น "รดน้ำทุกวันตอน 6 โมงเช้า"

- บันทึกข้อมูลย้อนหลังเพื่อทำกราฟ

## 13.3 เชื่อมโยงไป Lab ถัดไป

| Lab | สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามา |
| --- | --- |
| Lab7 : WiFi | เชื่อมต่อเครือข่าย และแสดง IP Address บนจอ — เป็นประตูสู่ทุกความสามารถด้านเครือข่าย |
| Lab8 : MQTT | ส่งค่าเซนเซอร์ขึ้นคลาวด์ และรับคำสั่งควบคุมรีเลย์จากมือถือ พร้อมระบบตัดอัตโนมัติกันรีเลย์ค้าง |
| Lab9 : NTP | ดึงเวลาจริงจากอินเทอร์เน็ต ทำให้แนบเวลาไปกับข้อมูลได้ และเปิดทางสู่ระบบตั้งเวลา |
| Lab10 : Dashboard | หน้าเว็บควบคุมในตัว ESP32 ที่ปรับค่าเกณฑ์และโหมดได้โดยไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ พร้อมบันทึกค่าตั้งลง NVS |

ข้อสังเกตสำคัญ : ตรรกะควบคุมที่เรียนใน Lab6 นี้จะถูกนำไปใช้ต่อใน Lab10 ในชื่อ "โหมดอัตโนมัติ" (MODE_AUTO) โดยเพิ่มเทคนิค hysteresis เข้าไปแทนการใช้ช่วงพัก ผู้เรียนจึงควรเข้าใจบทนี้ให้แน่นก่อนไปต่อ